Załącznik nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na wykonaniu prac budowlanych związanych z „Rozprowadzenie instalacji elektrycznej na potrzeby ogródków działkowych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „TELPOD”  zlokalizowanych na działce nr 2/2 obr. 56 Podgórze w Krakowie – ETAP 2; Budowa trzynastu szafek elektrycznych z przyłączem do 52 działek, montażem zabezpieczeń różnicowych i nadprądowych oraz podliczników energii dla każdego z odpływów gniazdowych dla 52 działek oraz wykonanie takich samych zabezpieczeń w istniejących szeciu szafkach elektrycznych wykonanych w pierwszym etapie obejmującycm przyłącza do 24 działek”.


W zakres rozprowadzenia instalacji elektrycznej na potrzeby ogródków działkowych na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „TELPOD”  – ETAP 2 polega na:
· Wykonaniu złącz kablowych na potrzeby 52 działek wraz z zasilaniem złącz. Ilość złącz - 13 szt.
· Uzbrojenie i podłączenie powyżyszych złączy w zabezpieczenia różnicowe i nadprądowe, podliczniki i takie samo uzbrojenie  podłączenie istniejących 6ciu złączy wykonanych w etapie 1.

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Powyższą inwestycję należy przeprowadzić wg dołączonego projektu technicznego (Opis techniczny, schemat jednokreskowy szafek elektrycznych, schemat ideowy wyposażenia szafek oraz mapa do celów projektowych).
III. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe  charakterystyczne elementy techniczne inwestycji.
Wszystkie elementy instalacji mają być nowe, nieużywane. 

Dostawa nowych 13 skrzynek przyłączeniowo – pomiarowych – 13 szt.
Skrzynki powinny być takie same jak istniejące, wykonane w etapie 1 lub prawie indentyczne w przypadku braku możliwości ponownego zakupy szkrzynek użytych w etapie 1. 

Miejsce montażu – ziemne wraz z fundamentem.
Szafki, osprzęt, aparatura przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych całorocznych. 

Wymiary skrzynek elektrycznych szerokość 300-350mm, wysokość całkowita 1300-1400mm, głębokość 200-250mm.
Szczelność złącz IP54. 

Skrzynki z tworzywa sztucznego polipropylenowego wzmocnione włóknami szklanymi i/lub włóknami węglowymi w kolorze szarym. Szafki zamykane na klucz - wkładki te same dla wszystkich zamków takie same, jak skrzynakach wykonanych w etapie 1. Wkładki "nietypowe" dedykowane dla naszego ROD (aby wkładki nie były typowe jak np. dla klucza 1333). Planowanych jest w sumie 13 takich samych skrzynek wg tych samych wymiarów z taką samą wkładką zamkową. 

Wyposażenie skrzynki to listwy przyłączeniowe, liczniki elektroniczne z certyfikatem MID, zabezpieczenia przedlicznikowe z możliwością zamykania całej serii zabezpieczeń przedlicznikowych i liczników na kluczyk lub kłódkę . 

- Z aparatury montowanej w skrzynkach należy zastosować liczniki elektroniczne jednofazowe bezpośrednie spełniające m.in. wymagania:

  - napięcie znamionowe pracy Un (AC): 230 V AC (+- 30%) lub 92-276V AC
  - prąd znamionowy, maksymalny prąd pomiarowy - In= 45A, lub 40A
  - temperatura robocza: -20°C ……+50°C lub -25°C....+55°C

  - klasa dokładności pomiaru: 1 (B)

  - minimalny prąd  - 0.02 A
  - zakres częstotliwości dedykowany dla 50 Hz

  - blokada cofania licznika - Tak

Do oferty mogą być dopuszczone liczniki energii elektrycznej 1-fazowe spełniające powyższe wymagania (lub inne o takich samych lub wyższych parametrach - firmy ABB, Legrand, Schneider Electric, Siemens, F&F). Zamiana na inne (tylko te wskazane) powyżej liczniki wymaga zgody Zamawiającego.
- Wszystkie zabezpieczenia jednofazowe przedlicznikowe – typu S301 B16 lub różnicowe z członem nadprądowym B16.
Górna skrzynka zostanie wyposażona w zabezpieczenia oraz układy licznikowe dla obwodów odbiorczych. Dostęp do zabezpieczeń oraz liczników powinien być blokowany przy pomocy kłódki lub zamka.

Szyny, listwy i inne drobne materiały konieczne do realizacji zadania wg rysunków i doświadczenia Wykonawcy. Niewyszczególnione drobne materiały typu złączki, zaciski, końcówki kablowe należy przyjąć w cenie końcowej kompletnych szafek.

Zabezpieczenia przedlicznikowe i liczniki należy przewidzieć w górnej części szafki.

Odtworzenie terenu do stanu sprzed budowy

W razie uszkodzenia infrastruktury i terenu Wykonawca ma obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego, w tym utwardzonych nawierzchni, zieleni niskiej i wysokiej, ogrodzeń, wjazdów, itd. 
Po wykonanych pracach ziemnych alejka ogrodowa musi zostać utwardzona na całej szerokości kamieniem klinujący o wymiarach od 0 do 35mm na głębokość przynajmnej 10 cm. 
Ogrodzenia poszczeggólnych działek muszą zostać wzmocnione dodatkowymi słupkami ogrodzeniowymi w miejscach montażu skrzynek i muszą być pozostawione w stanie niegorszym niż przed rozpoczęciem prac.   

Materiały:
Inwestor/Zamawiający wymaga aby ofertę przygotować w oparciu o wytyczne dla złącz kablowo - pomiarowych wg standardów TAURON DYSTRYBUCJA SA.

Ponadto skrzynki przyłączeniowe muszą spełniać wymagania do zastosowań zewnętrznych, 
Dopuszczamy do zastosowania skrzynki takie same jak użyte w etapie 1 lub 4 „kwalifikowanych” producentów: INCOBEX (Bielsko-Biała), VERTOM (Borek Szlachecki), EMITER (Limanowa), ZPUE (Włoszczowa), wraz z oddziałami tych firm.
Skrzynki z tworzywa sztucznego polipropylenowego wzmocnione włóknami szklanymi i/lub włóknami węglowymi w kolorze szarym. Szafki zamykane na klucz - wkładki te same dla wszystkich zamków. Wkładki "nietypowe" dedykowane dla naszego ROD (aby wkładki nie były typowe np. dla klucza 1333). W tym etapie wykonywanych jest 13 takich samych skrzynek wg tych samych wymiarów z taką samą wkładką zamkową jak w etapie 1.
Zestawy gniazd ogrodowych 230V stanowiące zakończenie obwodu po stronie odbiorcy powinny posiadać szczelność niemniejszą, niż IP65. Zestawy te mają być podwójne (dwupunktowe). Należy je wykonać w formie słupka zamontowanego dyblami w czterech miejscach na płytce chodnikowej o wymiarach 30 cm x 30 cm, grubość płytki 5 cm (lub na płytce o wymiarach większych, jednak niewiększych niz 50 cm x 50 cm, grubość 8 cm)   i osadzić w gruncie. Nad gniazdami należy wykonać mały daszek chroniący przed bezpośrednim działaniem deszczu lub śniegu.

Zasady wykonania i odbioru robót określone zostały w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia oraz obowiązujących zasadach i przepisach prowadzenia inwestycji elektrycznych i energetycznych.
Wykonanie opisów/nazw złącz oraz opisów zabezpieczeń przedlicznikowych i liczników indywidualnych także należą do Wykonawcy – zostaną uszczegółowione po wyborze oferty.
4

